Техническая спецификация

Наименование товара: Емкость для воды 5м3 ст.

Код ЕНС ТРУ: 259929.910.000000.

Заказчик: АО «Озенмунайгаз» .

Техническая спецификация:

Емкость горизонтальная, наземная, предназначена для хранения и выдачи питьевой воды на нефтегазовых месторождениях.

• Номинальный объем: 5м3.

• Днище коническое, материал сталь Ст3, лист 8 мм.

• Обечайка, материал сталь Ст3, лист 6 мм.

• Люк Ду 400, материал сталь Ст3, лист 6 мм.

• Опоры емкости – 2 шт, материал сталь Ст3.

• На емкости установлены патрубки под залив Ду100, сливной Ду50, дренажный Ду50, воздушник Ду50.

• Теплоизоляция – плиты из минеральной ваты 50 мм.

• Наружная обшивка емкости – материал сталь Ст3, лист 0,7 мм.

• Для удобства транспортировки по грунту емкость установлена на санях. Сани для емкости изготовлены из стального швеллера №24. Материал швеллера сталь Ст3.

Сани грузоподъемностью не менее 10 000 кг.

• Для обогрева емкости в холодное время установлен греющий кабель с терморегулятором. Характеристика кабеля с терморегулятором отрезной кабель имеет две токопроводящие жилы, которые соединены между собой специальной матрицей. Наружная оболочка: фторполимер. Мощность кабеля 30 Вт/м при 10°С. Радиус изгиба min 25 мм. Диаметр нагревательного кабеля: 13 х 7 мм. Напряжение сети 190-250 VAC. Медная экранирующая оплетка. Медная жила. Рабочая температура max 65°С. Кабель с терморегулятором предотвращает перегрев и замыкания электрической цепи. Напряжение питания кабеля 220В, погонная мощность не менее 20 Вт/м.

• Наружное антикоррозионное покрытие емкости – применять исключительно лакокрасочный материал изготовленный по стандартам ГОСТа, применяемый для окраски металлических поверхностей. Обеспечивает адгезию и антикоррозионную защиту поверхности.

• Внутреннее антикоррозионное покрытие емкости – самостоятельное покрытие для защиты металла от коррозии, назчение для питьевой воды.

• Покрытие обшивки – грунтовка, система покрытия состоящая из одного слоя из суспензии пигментов и наполнителей в растворе алкидно-меламино-формальдегидного лака с добавлением низкомлекулярной эпоксидной смолы. Назначение для окраски поверхностей емкости с целью защиты от коррозии; эмаль белая система покрытия состоящая из 2 слоев - из суспензии пигментов в растворе алкидно-меламино-формальдегидных смол в органических растворителях с добавлением специальных добавок. Обладает высокой адгезией, твердостью, блеском. Нанесение эмали методом распыления на сухую очищенную поверхность. Назначение эмали защита от воздействия суровых климатических условий.

• Емкость оснащена магнитным уровнемером (для визуального контроля уровня жидкости). Корпус уровномера изготовлен из соединяющих стальных материалов.

• Емкость оборудована площадкой обслуживания с лестницей. Размеры и параметры площадки, сталь Ст3. Высота перил площадки не менее 120см, Размер площадки ширина 100см, длина 100см. Дно площадки рифленый металл. Форма площадки согласовывается с Заказчиком. Размеры и параметры лестницы: материал ступеней арматура из стали Ст3 диаметром не менее 18мм не более 20мм препятствующего скольжению; ширина ступеней 60см; шаг ступеней 30см, конструкция лестницы должна выдерживать сосредоточенный груз 4,5 кН; Высота до начала ограждения не менее 220см не более 300см.

Требование к поставщику:

Вместе с поставкой товара предоставление документов, подтверждающие соответствие качества материалов, эмалей требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Требуемое количество технологических операций (включая подробное описание операций по каждому производственному процессу) по производству данного товара: ____________________________________

При наличии приложить:

Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.

Контактная информация

Тегисбаева Мадина Саиновна

эл. почта m.tegisbayeva@omg.kmg.kz

тел.: +7(72934) 63376