Техническая спецификация

Наименование товара: Электродвигатель 1ВАО-450 М-6 200/1000

Код ЕНС ТРУ: 271125.400.000002

Заказчик: АО «Озенмунайгаз».

Техническая спецификация:

Электродвигатель взрывозащищенный асинхронный обдуваемый – предназначены для эксплуатации во взрывоопасных, пожароопасных помещениях всех классов и категорий с пылью или газом, а также на наружных установках.

Технические характеристики

- Мощность, кВт – 200;

- Номинальная частота вращения, об/мин – 1000;

- Номинальное напряжение, кВ – 6;

- Номинальная частота, Гц – 50;

- КПД, % - не менее 93,7;

- Коэффициент мощности – не менее 0,83;

- Степень защиты – не менее IP54;

- Рабочая температура:  -25...+50°С;

- Категория размещения – 3;

- Классы нагревостойкости изоляции – Ғ;

- Конструктивное исполнение – IМ1001;

- Номинальный режим работы – S1;

- Способ охлаждения – ICA 0151(обдуваемые с самовентиляцией);

- Вид и уровень взрывозащиты 1ExdIIВT4;

- Наличие шпонки на валу;

- Климатическое исполнение и категория размещения ЭД по ГОСТ 15150-69;

- Материал корпуса – сталь;

- Исполнение вводного устройства – К-3-I;

- Тип подшипников – качения;

- В двигателях должен быть предусмотрен контроль температуры подшипников.

Коробка выводом двигателя располагается сбоку справа, если смотреть со стороны выступающего конца вала.

Подшипниковые узлы имеют штатные места установки датчиков для измерения температуры подшипников.

Требования к системам управления, защиты, диагностики и сигнализации.

В двигателе в заводских условиях установлены следующие позиции КИПиА, выполняющие:

 измерение температуры обмоток статора и железа сердечника статора;

 измерение температуры масла на сливе из подшипников.

Маркировка

На корпусе каждого двигателя должна быть установлена табличка ГОСТ 12969 с указанием данных двигателя по ГОСТ IEC60034-1, ГОСТ18620.

Требование к маркировке способ нанесения маркировки, качество маркировки по ГОСТ 18620. Крепление табличек должно быть неразъемным. На видном месте двигателя должно быть указано направление вращения ротора стрелкой (отлитой или прикрепленной), окрашенной в контрастный цвет по отношению к окраске корпусе двигателя. Направление вращения ротора двигателя определяется заказчиком в соответствии с направлением вращения приводимого механизма. На крышке коробки выводов должна быть выполнена надпись «Открывать, отключив от сети». Допускается указанную надпись выполнять на табличке фотохимическим способом.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры

• Высота вала, мм – 450;

• Общая высота, мм – не более 1070;

• Общая длина, мм – не более 1810;

• Общая ширина, мм – не более 900;

• Масса электродвигателя, кг – не более 2100.

Потенциальный поставщик в технической спецификации должен указать следующие данные:

- страну происхождения и завод изготовитель;

- полную маркировку с расшифровкой предлагаемого товара;

- контакты производителя товара для уточнения заявленных технических характеристик указанных в технической спецификации.

Товары должны быть новые 2020г. изготовления, ранее не находившиеся на хранении и сроком гарантии завода изготовителя не менее 1 года.

В комплекте поставки входит:

 Двигатель, шт – 1;

Запасные части для двигателя (ЗИП):

 Кольцо уплотнительное, шт – 1;

 Изолятор, шт – 1;

 Термопреобразователь измерения температуры подшипника, шт – 2;

 Съемник подшипников, шт – 1

Эксплуатационные документы – по 1 экземпляру:

 На двигатель – паспорт, руководство по эксплуатации, габаритный чертеж, схема установки приборов теплоконтроля, схема обмотки статора, ведомость эксплуатационной документации, ведомость ЗИП, протоколы приемо-сдаточных испытаний, протоколы периодических и типовых испытаний, разрешение на применение технических устройств в опасных производственных объектах РК, комплект – 1;

 На КИП – паспорта, руководство по эксплуатации по нормам предприятий изготовителей, сертификаты соответствия;

Поставщик вместе с товаром при поставке на склад должен предоставить:

1. на электродвигатель – паспорт, руководство по эксплуатации, схема установки приборов теплоконтроля, схема обмотки статора, ведомость эксплуатационной документации, ведомость ЗИП, протоколы приемо-сдаточных испытаний, протоколы периодических и типовых испытаний, разрешение на применение технических устройств в опасных производственных объектах РК;

2. на устройства КИП (измерительные приборы) – паспорта, руководство по эксплуатации по нормам предприятий изготовителей, сертификаты соответствия, действующие свидетельства об утверждении типа и действующие свидетельства о поверке.

График поставки: 120 календарных дней со дня заключения договора.

Гарантийный период: 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не менее 24 месяца от даты поставки.

Поставка продукции на условиях DDP Инкотермс-2010 и производится по адресу: АО «Озенмунайгаз», г. Жанаозен, ст. Узень, УПТО и КО, код получателя 3118, КазахстанТемирЖолы, код станции 663908.

Требуемое количество технологических операций (включая подробное описание операций по каждому производственному процессу) по производству данного товара: ____________________________________

При наличии приложить:

Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.

Контактная информация

Балтаев Нурлан Абдрешович

эл. почта n.baltayev@omg.kmg.kz

тел.: +7(72934) 65356