Техническая спецификация

Наименование товара: Электродвигатель 1ВАО-450LB4 400/1500

Код ЕНС ТРУ: 271125.400.000002

Заказчик: АО «Озенмунайгаз» .

Техническая спецификация:

Электродвигатель взрывозащищенный асинхронный обдуваемый – предназначены для эксплуатации во взрывоопасных, пожароопасных помещениях всех классов и категорий с пылью или газом, а также на наружных установках.

Технические характеристики

- Мощность, кВт – 400;

- Номинальная частота вращения, об/мин – 1500;

- Номинальное напряжение, кВ – 6;

- Номинальная частота, Гц – 50;

- Номинальный ток – не более 49,3А;

- КПД, % - не менее 95,1;

- Коэффициент мощности – не менее 0,82;

- Отношение пускового момента к номинальному – не менее 1,16;

- Отношение максимального момента к номинальному – не менее 1,80;

- Отношение пускового тока к номинальному – не более 7;

- Степень защиты – не менее IP54;

- Рабочая температура:  -25...+50°С;

- Категория размещения – 1;

- Классы нагревостойкости изоляции – Ғ;

- Конструктивное исполнение – IМ1001;

- Номинальный режим работы – S1;

- Способ охлаждения – ICA 0151(обдуваемые с самовентиляцией);

- Вид и уровень взрывозащиты  1ExdIIВT4;

- Масса, кг – не более 4450.

- Наличие шпонки на валу;

- Климатическое исполнение и категория размещения ЭД по ГОСТ 15150-69;

- Материал корпуса – сталь;

- Исполнение вводного устройства – К-3-I;

- Тип подшипников – качения;

- В двигателях должен быть предусмотрен контроль температуры подшипников.

- Сопротивление изоляции обмоток статора относительно корпуса и между обмотками при рабочей температуре для напряжения 6 кВ, MOм – не менее 6;

- Сопротивление изоляции обмотки ротора, МОм – не менее 100;

Коробка выводом двигателя располагается сбоку справа, если смотреть со стороны выступающего конца вала.

Подшипниковые узлы имеют штатные места установки датчиков для измерения температуры подшипников.

Требования к системам управления, защиты, диагностики и сигнализации.

В двигателе в заводских условиях установлены следующие позиции КИПиА, выполняющие:

 измерение температуры обмоток статора и железа сердечника статора;

 измерение температуры масла на сливе из подшипников.

Требования надежности

- Наработка до отказа, ч – не менее 33000;

- Коэффициент готовности – не менее 0,99;

- Срок службы, лет – не менее 20;

- Ресурс до капитального ремонта, ч – не менее 80000.

Маркировка

На корпусе каждого двигателя должна быть установлена табличка ГОСТ 12969 с указанием данных двигателя по ГОСТ IEC60034-1, ГОСТ18620.

Требование к маркировке способ нанесения маркировки, качество маркировки по ГОСТ 18620. Крепление табличек должно быть неразъемным. На видном месте двигателя должно быть указано направление вращения ротора стрелкой (отлитой или прикрепленной), окрашенной в контрастный цвет по отношению к окраске корпусе двигателя. Направление вращения ротора двигателя определяется заказчиком в соответствии с направлением вращения приводимого механизма. На крышке коробки выводов должна быть выполнена надпись «Открывать, отключив от сети». Допускается указанную надпись выполнять на табличке фотохимическим способом.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры

• Высота вала, мм – 560;

• Общая высота, мм – не более 1320;

• Общая длина, мм – не более 1925;

• Общая ширина, мм – не более 1200;

• Масса электродвигателя, кг – не более 4450.

Потенциальный поставщик в технической спецификации должен указать следующие данные:

- страну происхождения и завод изготовитель;

- полную маркировку с расшифровкой предлагаемого товара;

- контакты производителя товара для уточнения заявленных технических характеристик указанных в технической спецификации.

Товары должны быть новые 2020г. изготовления, ранее не находившиеся на хранении и сроком гарантии завода изготовителя не менее 1 года.

В комплекте поставки входит:

 Двигатель, шт – 1;

Запасные части для двигателя (ЗИП):

 Кольцо уплотнительное, шт – 1;

 Изолятор, шт – 1;

 Термопреобразователь измерения температуры подшипника, шт – 2;

 Съемник подшипников, шт – 1

Эксплуатационные документы – по 1 экземпляру:

 На двигатель – паспорт, руководство по эксплуатации, габаритный чертеж, схема установки приборов теплоконтроля, схема обмотки статора, ведомость эксплуатационной документации, ведомость ЗИП, протоколы приемо-сдаточных испытаний, протоколы периодических и типовых испытаний, разрешение на применение технических устройств в опасных производственных объектах РК, комплект – 1;

 На КИП – паспорта, руководство по эксплуатации по нормам предприятий изготовителей, сертификаты соответствия;

Поставщик вместе с товаром при поставке на склад должен предоставить:

1. на электродвигатель – паспорт, руководство по эксплуатации, габаритный чертеж, схема установки приборов теплоконтроля, схема обмотки статора, ведомость эксплуатационной документации, ведомость ЗИП, протоколы приемо-сдаточных испытаний, протоколы периодических и типовых испытаний, разрешение на применение технических устройств в опасных производственных объектах РК;

2. на устройства КИП (измерительные приборы) – паспорта, руководство по эксплуатации по нормам предприятий изготовителей, сертификаты соответствия, действующие свидетельства об утверждении типа и действующие свидетельства о поверке.

Требуемое количество технологических операций (включая подробное описание операций по каждому производственному процессу) по производству данного товара: ____________________________________

При наличии приложить:

Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.

Контактная информация

Балтаев Нурлан Абдрешович

эл. почта n.baltayev@omg.kmg.kz

тел.: +7(72934) 65356